Rekonstrukce a vybavení místností laboratoří

č. 35A a 36,

v budově B 11

Státní zdravotní ústav Praha, Šrobárova 48, Praha 10 - Vinohrady

Technická zpráva

Dokumentace pro výběrové řízení zhotovitele stavby

Státní zdravotní ústav

červen,, 2013

Zadávací projektová dokumentace řeší rekonstrukci laboratoří č. 35A a 36 v budově B 11. Rekonstrukce spočívá ve výměně laboratorního nábytku a souvisejících stavebních úpravách místností, ve výměně vnitřních rozvodů, povrchů stěn a podlah, výměně osvětlení a provedení nových rozvodů pro připojení nového laboratorního nábytku na rozvody TZB a elektro.

Výměna laboratorního nábytku

Stávající vybavení bude celkově demontováno a místnosti vyklizeny. Nové vybavení bude podle zadávací specifikace a nového návrhu rozmístění nábytku a zařízení podle této zadávací dokumentace. Typ nábytku a jeho funkční vlatnosti jsou zadávány návrhem dispozice místnosí, specifikací (výkazem výměr) prvků a popisem zadávaných standardů nábytkového vybavení. Součástí dokumentace jsou půdorysy jednotlivých laboratoří, kterých se rekonstrukce dotýká. Pro místnosti, ve kterých je navrženo nové nábytkové vybavení, je zpracován popis standardů, vč. půdorysu a pohledů.

Vybavení laboratoří je navrženo v souladu s požadavky provozovatele s důrazem na užitné vlastnosti a estetickou koncepci interiérů. Zahrnuje technologické vybavení laboratoře - laboratorní nábytek a  sedací nábytek. Vybavení sumarizované ve výkazu výměr a položkově definované popisem standardů je v souladu s požadavky platných norem a směrnic pro tuto oblast. V popisu standardů jsou zohledněny veškeré specifické potřeby a požadavky uživatelů.

Jednotlivé položky jsou přesně definovány standardy vybavení a je třeba dbát na přesné dodržení popsaných parametrů při oceňování položek ve výkazu výměr. Pokud je výkaz výměr v rozporu s údaji v projektové dokumentaci, je třeba se řídit údaji uvedenými ve výkazu výměr.

Laboratorní nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 14056. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně - mechanických parametrů je nutné doložit certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle ČSN EN 13150, ČSN EN 14470, ČSN EN 14175, ČSN EN 527-2, ČSN EN 1727, požadavků směrnice 73/23 EHS, 89/336/EHS pro laboratorní stoly a digestoře ( doložení označení výrobků značkou CE pro laboratorní stoly a digestoře ), ČSN EN 14727, dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti.

Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, technických plynů), je součástí ceny dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení.

Pro upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratoři je nutné před realizací v rámci převzetí staveniště pečlivé zaměření skutečného stavu a případným odchylkám s projektovou dokumentací přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Způsob specifikace veškerých prvků v části "Popis standardů" předpokládá, že součástí cenové nabídky budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponentů obsahujících připojované prvky ( zásuvky elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní baterie a ventily, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua atp.) bude součástí ceny za montáž také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo. Stejně tak součástí ceny dodávky všech komponentů vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na přípojné místo vzduchotechniky.

Požadavek na prostředí v laboratoři - bezprašné prostředí s minimalizací kontaminace, lehce udržovatelné. Vybavení nábytkem a pomůckami v antikorozní úpravě.

Stavební úpravy

Stávající stavební stav místností je zastaralý a z tohoto důvodu je navrhována celková stavební oprava vnitřních prostorů místností a související stavební úpravy potřebné pro nové nábytkové vybavení.

Místnosti budou vyklizeny od nábytku, vč. demontáže pevně připojovaných prvků. V rámci rekonstrukce budou zkontrolovány stávající rozvody vody, splaškové kanalizace a elektrorozvody. Nevyhovující rozvody budou vyměněny, nové pak zasekány do drážek pod omítku a pod nový obklad.

Demontáže a bourání

V místnostech bude provedena demontáž stávající povlakové krytiny (PVC), včetně případně nevyhovujícího podkladu, který by byl opraven. Budou demontovány stávající keramické obklady, potrubní rozvody v místnostech, demontováno osvětlení a stávající elektrorozvody. Stávající rozvody ZTI a technických medií budou demontovány, následně budou provedeny rozvody nové pro nový nábytek.  V místnosti 36 bude demontován obklad stěn a stropu typu Feal, zdvojená podlaha a stávající klimatizační jednotky v obvodové stěně.

Okna v místnostech (5ks) je navrhováno demontovat včetně dřevěných parapetů a provést jejich výměnu.

Vybourány budou rovněž dveře se zárubní v příčce z místn. 36 do kuchyňky, které po demontáži zdvojené podlahy budou nově osazeny na nižší úroveň základní podlahy.

Nové konstrukce

Podlahy -

Nová krytina podlah bude ze zátěžové povlakové krytiny PVC klasifikace do laboratorního prostředí. Krytina bude lepená, po obvodě místností opatřená PVC lištami. Vzor krytiny bude před montáží sesouhlasen se zadavatelem. V místnosti 36 bude tvořit podlahu keramická dlažba Taurus formátu 300/600 v barvě dle výběru provozovatele.

Okna a dveře

Stávající okna budou vyměněna, nová budou provedena ve stejném vzhledu, v konstrukci z europrofilů, zasklení Diterm 1,1, se stejnou barevnou bílou úpravou (tzv. repliky vzhledu, objekt je v ochranné památkové zóně). Součástí výměny budou i dřevěné parapety oken.

Dveře a zárubně budou ponechány stávající, budou spasovány, opraveno kování a provedeno obroušení a očištění stávajících nátěrů a provedena celková oprava a přelakování nátěrů. Nátěry budou prováděny technologicky se sejmutým kováním a prvky.

Nové dveře 800/197 cm budou mezi místn. 36 a kuchyňkou, které budou osazeny na spodní úroveň základní podlahy, do nové typové kovové zárubně.

Rozvody ÚT

Rozvody a radiátory ÚT budou ponechány stávající. Přívodní potrubí bude opatřeno nátěry, u radiátorů budou zkontrolovány funkce uzavíracích ventilů, v případě potřeby budou vyměněny.

Rozvody ZTI

Stávající rozvody vody, kanalizace a plynu v místnostech bude demontovány a připojovací potrubí pro nové zařizovací předměty bude provedeno nové.

Nové zařizovací předměty umístěné v laboratorním nábytku budou připojeny na nové rozvody vody kanalizace a elektro. Zařizovací předměty a jejich přívody jsou specifikovány u jednotlivých nábytkových prvků, včetně výtokových baterií.

Mezi zásobníky plynů na chodbě a odběrovým panelem na obvodové stěně místn. 36 budou provedeny kapilární rozvody tech. plynů, vč. regulačních prvků (dusík, helium).

Osvětlení a elektroinstalace

Místnosti jsou připojeny ze stávajícího patrového rozvaděče na chodbě. V místnostech bude provedena výměna rozvodů pro osvětlení, zásuvky a pro technologické vybavení, nové rozvody budou pod omítku z vodičů CYKY.

Osvětlení místnosti bude kompletně vyměněno. Stávající stropní osvětlení bude demontováno a nová svítidla budou osazena na povrch stropu (zářivková svítidla 60/120 cm, 4x 36W, s leštěnou parabol. mřížkou, s el. předřadníky). Osvětlení pracovních míst bude řešeno v součinnosti s novým mobiliářem.

Vypínače budou umístěny u vstupních dveří, svícení v místnostech je předpokládáno zapojit ve 2 stupních, poloviční a celkové, ovládání 2mi jednoduchými spinači.

Požadavek na osvětlenost místnosti laboratoře dle ČSN  EN 12464-1  je  500lx.

Zásuvkové obvody budou provedeny nové, zásuvky rozmístěny podle nové dispozice. Předpokládá se provedení typu Tango, bílé.

| Všechny nově prováděné instalace osvětlení budou provedeny ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení pracovních prostorů. Všechny elektroinstalace budou provedeny ve shodě s doporučeními a požadavky norem: Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: Izolací dle ČSN 332000-4-41-II Kryty dle ČSN 332000-4-41-II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doplňkový proudový chránič dle ČSN 332000-4-41- II |  |  |

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

odpojení dle ČSN 332000-4-41- II

pospojováním dle ČSN 332000-4-41- II

Ochrana proti zkratu a přetížení : pojistkami a jističi

Vnější vlivy dle ČSN 332000-3: normální ve smyslu ČSN 3320005-51

Slaboproudá zařízení

Zvonek - stávající prvky budou ponechány, rozvod bude zasekán do omítky.

Datové rozvody (internet, areálové rozvody) - přívod je stávající v místnosti 35A, bude zacován, rozvody v místnostech budou uloženy do protahovacích trubek pod omítku do místnosti 36, hlavní rozbočné místo se switch bude u pracovních stolů.

Domácí rozhlas - funkce zůstává stávající, navrhováno vyměnit reproduktor za novější typ.

Elektrický zámek vstupních dveří - funkci zachovat, vyměnit spinače v místech pracovišť a posunout jejich umístění podle nového nábytku.

Data/telefony - stávající integrované rozvody budou funkčně zachovány, podle nových dispozic budou rozmístěny nové datové zásuvky, přívody kabelů uloženy do protahovacích trubek pod omítku.

Úpravy povrchů

V místnostech bude po provedení nových rozvodů elektro a TZB provedena kompletní oprava a celkové přeštukování omítek, stávající malby oškrabány, plochy vytmeleny a provedena nová výmalba stěn i stropů, malba stěn otěruvzdorná.

V místn. 36 a 35A bude proveden sdk podhled stropů, stropní rozvody elektro budou vedeny v meziprostoru.

Klimatizace

Je navrhován system Split, invertorový, o chladícím výkonu do 6 kW. Vnitřní jednotka kazetová do podhledu sdk, kondenzátní potrubí svedeno nad podhledem do místa kanalizační stoupačky. Venkovní jednotka bude umístěna na konzoli venku na fasádě, popř. na základu na terénu u budovy.

VZT

Digestoř odvětrána do stávající vzt šachty, zkontrolována bude funkce ventilátorové jednotky na půdě, proveden servit případně oprava.

V obvodové stěně budou osazeny 2 lokální odtahové ventilátory, 300 m3, pro agresivní prostředí, s odolností do 400°C, se zpětnou klapkou, pro připojení plyn. chromatografů, připojení bude pružnou hadicí Dn do 200 mm.

V místn. 35A bude vyměněna vzt mřížka 400/400 mm pod stropem, na ventilační šachtě, obnovena její funkce, ovládání řetízk. táhlem.

Ostatní údaje

Práce budou probíhat za provozu v budově, pro průběh prací bude zhotovitelem vypracován plánovací pracovní harmonogram. Zadavatel určí podmínky užívání společných prostorů a komunikací, které bude zhotovitel používat pro manipulaci s materiálem. Zadavatel provede proškolení zhotovitele a ten bude povinnen dodržovat stanovené zásady BOZP a požární ochrany používané v objektech zadavatele.

Zhotovitel zpracuje pro provedení prací realizační dokumentaci, která bude řešit technické detaily a technolodie jednotlivých prací a před prováděním sesouhlasí se zadavatelem.

Práce bude zhotovitel předávat s příslušnými protokoly o funkčních zkouškách a revizemi.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky a na vypracování příslušných realizačních dokumentací.

Realizační dokumentace zároveň budou obsahovat upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratoři před realizací v rámci převzetí staveniště, zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách od projektové dokumentace přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Dále musí být součástí dodávky veškeré požadované materiálové atesty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům.

---------------------------

----------------

-------

.