Rekonstrukce a vybavení místností laboratoří

č. 82 a 83,

v budově B 11

Státní zdravotní ústav Praha, Šrobárova 48, Praha 10 - Vinohrady

Technická zpráva

Dokumentace pro výběrové řízení zhotovitele stavby

Státní zdravotní ústav

květen, 2013

Zadávací projektová dokumentace řeší rekonstrukci laboratoří č. 82 a 83 v budově B 11. Rekonstrukce spočívá ve výměně laboratorního nábytku a souvisejících stavebních úpravách místností, výměně vnitřních rozvodů, povrchů stěn a podlah, výměně osvětlení a provedení nových rozvodů pro připojení nového laboratorního nábytku na rozvody TZB a elektro.

Výměna laboratorního nábytku

Stávající vybavení bude celkově demontováno a místnosti vyklizeny. Nové vybavení bude podle zadávací specifikace a nového návrhu rozmístění nábytku a zařízení podle této zadávací dokumentace. Typ nábytku a jeho funkční vlatnosti jsou zadávány návrhem dispozice místnosí, specifikací (výkazem výměr) prvků a popisem zadávaných standardů nábytkového bybavení. Součástí dokumentace jsou půdorysy jednotlivých laboratoří, kterých se rekonstrukce dotýká. Pro místnosti, ve kterých je navrženo nové nábytkové vybavení, je zpracován popis standardů, vč. půdorysu a pohledů.

Vybavení laboratoří je navrženo v souladu s požadavky provozovatele s důrazem na užitné vlastnosti a estetickou koncepci interiérů. Zahrnuje technologické vybavení laboratoře - laboratorní nábytek a  sedací nábytek. Vybavení sumarizované ve výkazu výměr a položkově definované popisem standardů je v souladu s požadavky platných norem a směrnic pro tuto oblast. V popisu standardů jsou zohledněny veškeré specifické potřeby a požadavky uživatelů.

Jednotlivé položky jsou přesně definovány standardy vybavení a je třeba dbát na přesné dodržení popsaných parametrů při oceňování položek ve výkazu výměr. Pokud je výkaz výměr v rozporu s údaji v projektové dokumentaci, je třeba se řídit údaji uvedenými ve výkazu výměr.

Laboratorní nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 14056. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně - mechanických parametrů je nutné doložit certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle ČSN EN 13150, ČSN EN 14470, ČSN EN 14175, ČSN EN 527-2, ČSN EN 1727, požadavků směrnice 73/23 EHS, 89/336/EHS pro laboratorní stoly a digestoře ( doložení označení výrobků značkou CE pro laboratorní stoly a digestoře ), ČSN EN 14727, dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti.

Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, technických plynů), je součástí ceny dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení.

Pro upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratoři je nutné před realizací v rámci převzetí staveniště pečlivé zaměření skutečného stavu a případným odchylkám s projektovou dokumentací přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Způsob specifikace veškerých prvků v části "Popis standardů" předpokládá, že součástí cenové nabídky budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponentů obsahujících připojované prvky ( zásuvky elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní baterie a ventily, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua atp.) bude součástí ceny za montáž také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo. Stejně tak součástí ceny dodávky všech komponentů vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na přípojné místo vzduchotechniky.

Požadavek na prostředí v laboratoři - bezprašné prostředí s minimalizací kontaminace, lehce udržovatelné. Vybavení nábytkem a pomůckami v antikorozní úpravě.

Přívody medií pro labor. nábytekové prvky :

laboratoř 82 :

Pozice prvku :                   Název prvku :                      	    Přívody do prvku  :   				2		Stůl oboustranný		elektro 240 V

7   		Umyvadlo			T a S voda, kanalizace

laboratoř 83 :

Pozice prvku :                   Název prvku :                      	    Přívody do prvku :   				1		Digestoř	           elektro 240 V + S voda + plyn + kanalizace + VZT	2   		Stůl oboustranný		elektro 240 V + S a T voda, kanalizace

9		Umyvadlo			S a T voda, kanalizace

Stavební úpravy

Stávající stavební stav místností je zastaralý a z tohoto důvodu je navrhována celková stavební oprava vnitřních prostorů místností a související stavební úpravy potřebné pro nové nábytkové vybavení.

Místnosti budou vyklizeny od nábytku, vč. demontáže pevně připojovaných prvků. V rámci rekonstrukce budou zkontrolovány stávající rozvody vody, splaškové kanalizace a elektrorozvody. Nevyhovující rozvody budou vyměněny, nové pak zasekány do drážek pod omítku a pod nový obklad.

Demontáže a bourání

V místnostech bude provedena demontáž stávající povlakové krytiny (PVC) včetně dřevěných a mazaninových podkladů do hl. 10 cm. Budou demontovány stávající keramické obklady, potrubní rozvody v místnostech, demontováno osvětlení a stávající elektrorozvody. bude provedena nová vyrovnávací betonová mazanina s Kari sítí a položeno nové zátěžové PVC. Stávající rozvody ZTI a technických medií budou demontovány, následně budou provedeny rozvody nové.

Nové konstrukce

Podlahy - Na položenou izolační folii PVC bude provedena nová betonová mazanina podlah, která bude vyztužena Karisítí 150/150/5. Mazanina bude provedena samonivelačním betonem s plastifikátory, je možné provést mazaninu i na bázi anhydritu.

Nová krytina podlah bude ze zátěžové povlakové krytiny PVC klasifikace do laboratorního prostředí. Krytina bude lepená, po obvodě místností opatřená PVC lištami. Vzor krytiny bude před montáží sesouhlasen se zadavatelem.

Okna a dveře

Stávající okna budou vyměněna, nová budou provedena ve stejném vzheedu, v konstrukci z europrofilů, zasklení Diterm 1,1, se stejnou barevnou bílou úpravou (tzv. repliky vzhledu, objekt je v ochranné památkové zóně).

Dveře a zárubně budou ponechány stávající, budou spasovány, opraveno kování a provedeno obroušení a očištění stávajících nátěrů a provedena celková oprava a přelakování nátěrů. Nátěry budou prováděny technologicky se sejmutým kováním a prvky.

Boční nepoužívané dveře v místn. 83 budou překryty SDK předstěnou a zaslepeny.

Rozvody ÚT

Rozvody a radiátory ÚT budou ponechány stávající. Budou opatřeny novámi nátěry, u radiátorů osazeny nové kohouty a termostatické hlavice.

Rozvody ZTI

Stávající rozvody vody, kanalizace a plynu v místnostech bude demontovány a připojovací potrubí pro nové zařizovací předměty bude provedeno nové. Kontrolní šachtice v podlaze, která je nyní v pochůzné zóně bude posunuta směrem pod stůl k obvodové stěně aby byla mimo pochůzný prostor, bude proveden nový nerezový poklop s rámem a poklop sjednocen s okolní plochou polepem PVC krytiny.

Nové zařizovací předměty umístěné v laboratorním nábytku budou připojeny na nové rozvody vody kanalizace a elektro. Zařizovací předměty budou specifikovány u jednotlivých nábytkových prvků, včetně výtokových baterií.

Osvětlení a elektroinstalace

Místnosti jsou připojeny ze stávajících patrových rozvaděčů na chodbě. V místnostech bude provedena výměna rozvodů pro osvětlení, zásuvky a pro technologické vybavení, nové rozvody budou pod omítku z vodičů CYKY.

Osvětlení místnosti bude kompletně vyměněno. Stávající stropní osvětlení bude demontováno a nová svítidla budou osazena na povrch stropu (zářivková svítidla 60/60 cm, osazena elektronickým předřadníkem, s prismatickým krytem). Osvětlení pracovních míst bude řešeno v součinnosti s novým mobiliářem.

Vypínače budou umístěny u vstupních dveří, svícení v místnostech je předpokládáno zapojit ve 2 stupních, poloviční a celkové, ovládání 2mi jednoduchými spinači.

Požadavek na osvětlenost místnosti laboratoře dle ČSN  EN 12464-1  je  500lx.

Zásuvkové obvody budou provedeny nové, zásuvky rozmístěny podle nové dispozice. Předpokládá se provedení typu Tango, bílé.

| Všechny nově prováděné instalace osvětlení budou provedeny ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení pracovních prostorů. Všechny elektroinstalace budou provedeny ve shodě s doporučeními a požadavky norem: Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: Izolací dle ČSN 332000-4-41-II Kryty dle ČSN 332000-4-41-II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doplňkový proudový chránič dle ČSN 332000-4-41- II |  |  |

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

odpojení dle ČSN 332000-4-41- II

pospojováním dle ČSN 332000-4-41- II

Ochrana proti zkratu a přetížení : pojistkami a jističi

Vnější vlivy dle ČSN 332000-3: normální ve smyslu ČSN 3320005-51

Slaboproudá zařízení

Zvonek - stávající prvky budou stejného systému, zvonek bude zasekán do niky do líce omítky.

Kabel PC pro sousední místnost - nyní v liště po povrchu, zasekat pod omítku.

Domácí rozhlas - funkce zůstává stávající, navrhováno vyměnit reproduktor za novější typ.

Elektrický zámek vstupních dveří - funkci zachovat, vyměnit spinače v místech pracovišť a posunout jejich umístění podle nového nábytku.

Data/telefony - stávající integrované rozvody budou funkčně zachovány, podle nových dispozic budou rozmístěny nové datové zásuvky, přívody kabelů uloženy do protahovacích trubek pod omítku.

Úpravy povrchů

V místnostech bude po provedení nových rozvodů elektro a TZB provedena kompletní oprava a celkové přeštukování omítek, stávající malby oškrabány, plochy vytmeleny a provedena nová výmalba stěn i stropů, malba stěn otěruvzdorná.

Ostatní údaje

Práce budou probíhat za provozu v budově, pro průběh prací bude zhotovitelem vypracován plánovací pracovní harmonogram. Zadavatel určí podmínky užívání společných prostorů a komunikací, které bude zhotovitel používat pro manipulaci s materiálem. Zadavatel provede proškolení zhotovitele a ten bude povinnen dodržovat stanovené zásady BOZP a požární ochrany používané v objektech zadavatele.

Zhotovitel zpracuje pro provedení prací realizační dokumentaci, která bude řešit technické detaily a technolodie jednotlivých prací a před prováděním sesouhlasí se zadavatelem.

Práce bude zhotovitel předávat s příslušnými protokoly o funkčních zkouškách a revizemi.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky a na vypracování příslušných realizačních dokumentací.

Realizační dokumentace zároveň budou obsahovat upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratoři před realizací v rámci převzetí staveniště, zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách od projektové dokumentace přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Dále musí být součástí dodávky veškeré požadované materiálové atesty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům.

---------------------------

----------------

-------

.